【使用此类产品前请详细阅读本说明书】

■特点

- 用途：是一种将电网中的电流参数，经隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。

- 测量：单相交流电流

- 精度：0.2%、0.5%

- 输出：0~20mAdc ,4~20mAdc，0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号

■技术参数

| 交流输入 | 0.1A，1A，5A，10A，20A等 |
| --- | --- |
| 输入负载 | 电流互感器CT：≤0.2VA |
| 允许过载 | 电流×2倍标称值持续；电流×10倍标称值10s |
| 精度 | 0.2%、0.5% |
| 响应时间 | ≤400ms |
| 输出电压 | 0~10Vdc, 0~5Vdc(负载电阻＝输入电压/10mAdc) |
| 输出电流 | 0~20mAdc ,4~20mAdc（负载电阻＝10Vdc/输出电流） |
| 输出波纹 | ≤0.5% RO峰峰值 |
| 工作环境温湿度 | 0~50℃/小于80%相对湿度（无冷凝状态） |
| 贮存环境温湿度 | -20~70℃/小于70%相对湿度（无冷凝状态） |
| 使用电源 | AC/DC 80V ～ 270V 可订制特殊规格（DC12V，24V，48V） |
| 隔离 | 输入/输出/电源/外壳 |
| 电源消耗 | DC约3W，AC约4VA |
| 外壳材料 | ABS防火材料 |
| 重量 | 约300克 |
| 耐压强度 | AC2kVrms/min |
| 绝缘阻抗 | DC500V时大于100MΩ |
| 外形尺寸 | 135（L）× 23（W）× 92（H）mm |
| 安装方式 | 35mm标准导轨 |

■外形尺寸

■校正微调

！校准电位器为仪表校准专用，非专业人员禁止校调

①校零：信号输入为零，调节前面板上的“   　　”电位器，使输出信号为低刻度（如0或4mA）。

②校满刻度：信号输入端加入标称信号后，调节面板上的　　　电位器，使输出为满刻度（如20mA）。

③有时需反复几次校零和校满刻度。

■接线方式图

■安装方式：可固定安装在35mm的标准导轨上

■安装注意事项

- 确认规格贴纸上所标示规格与所订购是否相同。

- 输入电流是否在规格范围内。

- 注意工作电源是否正确并接正确端子；请务必根据变送器接线图接线。

- 变送器输入接CT的二次输出。

- 本使用说明中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说明书为准。

■产品保用说明

⊙本说明书并非此类产品通用说明书，内容如有变动，恕不另行通知。产品所附说明书均与产品规格一致。

⊙客户正常使用本产品，自购买日期开始壹年内，本公司免费提供保修服务。

⊙服务电话:0517-84537829、13905247562